ЗМІСТ

|  | Стор. |
| --- | --- |
| Вступ …………………………………………………………………………………... | 3 |
| 1. Призначення та галузь застосування ……………………………………………... | 3 |
| 2. Технічні характеристики ………………………………………………………….. | 5 |
| 3. Склад сигналізатора ……………………………………………………………….. | 7 |
| 4. Загальний вигляд сигналізатора …………………………………………………... | 8 |
| 5. Будова та принцип дії сигналізатора …………………………………………....... | 9 |
| 6. Рекомендації щодо експлуатації ………………………………………………...... | 11 |
| 7. Технічне обслуговування …………………………………………………………. | 13 |
| 8. Транспортування і зберігання …………………………………………………...... | 18 |
| 9. Гарантії виробника ………………………………………………………………… | 18 |
| 10. Свідоцтво про приймання ………………………………………………………... | 20 |
| Додаток: |  |
| Лист реєстрації змін ………………………………………………………………….. | 22 |

ВСТУП

Дана Настанова з експлуатації (далі - настанова) призначена для вивчення принципу дії, будови та правил експлуатації сигналізатора газу ВАРТА 2 (надалі - сигналізатор).

Дана Настанова з експлуатації розповсюджується на сигналізатори всіх модифікацій, що виготовляються згідно ТУ У 23161579.002-2001.

У Настанові містяться гарантії виробника й відомості про приймання.

Перед встановленням і введенням в експлуатацію сигналізатора необхідно ознайомитися з цією настановою та інструкцією з монтажу.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Сигналізатор призначений для автоматичного безперервного контролю довибухонебезпечних концентрацій метану та (або) об’ємної частки окису вуглецю, видачі світлової та звукової сигналізації, а також  електричних сигналів на зовнішні пристрої і комутації зовнішніх електричних кіл при перевищенні встановлених значень об’ємної частки метану та (або) окису вуглецю в повітрі приміщень.

1.2 Для забезпечення безперебійної роботи при відсутності електроживлення виготовляються сигналізатори виконання ВАРТА 2-01А, ВАРТА 2-02А, ВАРТА 2-03А, складовою частиною яких є джерело безперебійного живлення (надалі – ДБЖ), вмонтоване в сигналізатор;

1.3 Для забезпечення живлення напругою 12В змінного чи постійного струму  виготовляються  сигналізатори  виконання ВАРТА 2-01П, ВАРТА 2-02П, ВАРТА 2-03П.

1.4 Для контролю за концентраціями метану, а також одночасного контролю об’ємної частки метану та окису вуглецю у повітрі, видачі світлової та звукової сигналізації, але без можливості передачі сигналів на зовнішні виконавчі пристрої і комутації зовнішніх електричних кіл виготовляються сигналізатори виконання ВАРТА 2-01Б, ВАРТА 2-03Б.

1.5 Сигналізатор застосовується для контролю об’ємної частки метану (Варта 2-01, Варта 2-01Б, Варта 2-01А, Варта 2-01П), окису вуглецю (Варта 2-02, Варта 2-02А, Варта 2-02П) та одночасного контролю об’ємної частки метану і окису вуглецю (Варта 2-03, Варта 2-03Б, Варта 2-03А, Варта 2-03П) в повітрі комунально-побутових приміщень, які не мають вибухонебезпечних зон за ПБЕ (Правила будови електроустановок).

1.6 Умови експлуатації сигналізатора:

- температура навколишнього повітря від плюс 1 до плюс 40 0С;

- відносна вологість навколишнього повітря до 95% при температурі 25 0С;

- атмосферний тиск від 84,0 до 106,7 кПа (від 630 до 800 мм рт.ст.);

- напруга живлення змінного струму від 187 до 242 В (напруга живлення  змінного  чи  постійного струму від 10 до 14В для виконання Варта 2-01П, Варта 2-02П, Варта 2-03П).

1.7 Режим роботи сигналізатора — безперервний.

1.8 В залежності від контрольованого компоненту і джерела живлення виконання сигналізаторів класифікуються у відповідності до таблиці 1:

Таблиця 1

| Умовне позначення сигналізаторів | Позначення основного конструкторського документу | Контрольований компонент | Джерело живлення |
| --- | --- | --- | --- |
| ВАРТА 2-01 (Варта 2-01Б) | ИТЕМ. 411712.002-01 | СН4 | мережа змінного струму напругою 220 В |
| ВАРТА 2-01А | ИТЕМ. 411712.002-01.01 | СН4 | мережа змінного струму напругою 220 В + ДБЖ |
| ВАРТА 2-01П | ИТЕМ. 411712.002-02 | СН4 | змінний чи постійний струм напругою 12 В |
| ВАРТА 2-02 | ИТЕМ. 411712.002-02 | СО | мережа змінного струму напругою 220 В |
| ВАРТА 2-02А | ИТЕМ. 411712.002-02.01 | СО | мережа змінного струму напругою 220 В + ДБЖ |
| ВАРТА 2-02П | ИТЕМ. 411712.002-02.02 | СО | змінний чи постійний струм напругою 12 В |
| ВАРТА 2-03 (Варта 2-03Б) | ИТЕМ. 411712.002-03 | СН4 и СО | мережа змінного струму напругою 220 В |
| ВАРТА 2-03А | ИТЕМ. 411712.002-03.01 | СН4 и СО | мережа змінного струму напругою 220 В + ДБЖ |
| ВАРТА 2-03П | ИТЕМ. 411712.002-02 | СН4 и СО | змінний чи постійний струм напругою 12 В |

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Контрольовані компоненти – метан та (або) окис вуглецю.

2.2 Число порогів спрацьовування сигналізації – один поріг по кожному контрольованому компоненту.

2.3 Номінальне значення порогів спрацьовування сигналізації:

– за метаном — 20 % НКПР (нижньої концентраційної границі поширення полум'я),

– за окисом вуглецю — 0,005 %.

Примітка: НКПР метану у повітрі відповідає об’ємній частці 5 %.

2.4 Границі допустимої основної абсолютної похибки спрацювання сигналізації:

– при контролі метану — ( 5 % НКПР;

– при контролі окису вуглецю — ( 0,002 %.

2.5 Потужність, що споживається, не більше – 5,5 ВА;

2.6 Габаритні розміри,  мм, не більше:

– 125х120х55;

2.7 Маса, кг, не більше:

– 0,5;

– 0,4 (для виконання сигналізаторів модифікацій «П»);

– 0,6 (з ДБЖ).

2.8 Границі допустимої абсолютної похибки спрацювання сигналізації в умовах впливу граничних робочих температур і відносної вологості:

- при контролі метану — ( 7 % НКПР;

- при контролі окису вуглецю — ( 0,003 %.

2.9 Час спрацьовування сигналізації, не більше: 60 с (за метаном), 180 с (за окисом вуглецю).

2.10 Час роботи сигналізатора від ДБЖ повинно бути, не менше:

– 24 год., у тому числі в режимі аварійної сигналізації – 40 хв.;

– 3 год. в режимі аварійної сигналізації.

2.11 Рівень звукового тиску при видачі звукового сигналу по осі звуковипромінювача на відстані 1 м – не менше 85 дБА.

2.12 Час само тестування сигналізатора – не більше 60 секунд.

2.13 Параметри комутованих електричних кіл при спрацюванні аварійної сигналізації:

– напруга - до 250 В;

– сила струму - до 5 А.

2.14 Пікова напруга імпульсного вихідного сигналу - від 9 до 12 В.

2.15 Ступінь захисту оболонки від зовнішніх впливів за ГОСТ 14254 - IР30.

2.16 Сигналізатори витримують вплив на протязі 10 хв. перевантаження:

– по об’ємній частці метану до 45 % НКПР,

– по об’ємній частці окису вуглецю 0,025 %.

Час самовідновлення - не більше 10 хв.

2.17 Радіозавади, створювані сигналізатором, не перевищують рівень, встановлений за ГОСТ 23511.

2.18 Сигналізатор стійкий до впливу електростатичних разрядів за ГОСТ 29191.

2.19 Сигналізатор в транспортній тарі є стійким до впливу:

– температури навколишнього середовища від мінус 30 до +50 ºС (для виконання сигналізаторів з ДБЖ – від мінус 20 до +45 ºС);

– відносної вологості до 98 % при температурі 25 ºС;

– транспортної тряски з прискоренням 30 м/с2 і частотою від 80 до 120 ударів на хвилину.

2.20 Середнє напрацювання на відмову сигналізатора - не менше 30000 год.

2.21 Повний середній термін дії сигналізатора – не менше 10 років.

2.22 Середній час відновлення працездатності сигналізатора шляхом обслуговування чи поточного ремонту - не більше 1 год.

3. СКЛАД СИГНАЛІЗАТОРА

3.1 Приклад комплекту постачання сигналізатора приведений у таблиці 2:

Таблиця 2

| Позначення | Найменування | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТЕМ. 411712.002 | Сигналізатор ВАРТА 2 (будь-якої модифікації) | 1 од. | Комплект поставки |
| ИТЕМ. 411712.002 РЭ | Настанова з експлуатації Сигналізатори ВАРТА 2 | 1 примір. | Комплект поставки |
| ИТЕМ. 411712.002 ИМ | Інструкція з монтажу | 1 примір. | Комплект поставки |
| ГОСТ 1144-80 | Шуруп 1-3х25.016 | 2 од. | Комплект поставки |
|  | Джампер (перемичка) для сигналізаторів з індексом «А» | 1 од. | Комплект поставки |
| ИТЕМ. 301112.002 | Насадка повірочна | 1 од. | За окремим замовленням |
| 839-12-08 | Інструкція 839-12-08. Метрологія. Сигналізатори ВАРТА 2 Методика повірки | 1 примір. | За окремим замовленням |
| 4. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД СИГНАЛІЗАТОРА Примітка: в модифікаціях Варта 2-01П, Варта 2-02П, Варта 2-03П мережевий шнур відсутній |

5. БУДОВА І ПРИНЦИП РОБОТИ СИГНАЛІЗАТОРА

5.1 Принцип дії сигналізатора заснований на перетворенні об'ємної частки контрольованого газу в електричний сигнал за допомогою напівпровідникового чутливого елементу - сенсора, що реагує на наявність метану або окису вуглецю в повітрі приміщення. Електронна схема здійснює порівняння величини сигналу від сенсора із заданими граничними значеннями та виробляє сигнали управління для світлової, звукової сигналізації і зовнішніх виконавчих пристроїв.

5.2 Сигналізатор виконаний у полістироловому корпусі, ступінь захисту оболонки у відповідності до п.2.15. У корпусі розміщена плата, на якій змонтовані сенсор, виконавчі реле зовнішніх кіл, звуковий сигнальний пристрій, блок живлення і клемник для підключення зовнішніх виконавчих пристроїв. Живлення сигналізаторів виконання ВАРТА 2-01А, ВАРТА 2-02А, ВАРТА 2-03А при відсутності мережевої напруги здійснюється від ДБЖ.

5.3 На платі також змонтовані мікроконтролер і світлодіодні індикатори. Мікроконтролером після включення сигналізатора у мережу живлення здійснюється самотестування приладу з видачею відповідного сигналу на світлодіод КОНТРОЛЬ: протягом 60 с видається дискретний зелений світловий сигнал, який свідчить про роботу програми самотестування приладу, по закінченні якої світлодіод КОНТРОЛЬ переходить на безперервне світіння, що свідчить про перехід сигналізатора в режим «ЧЕРГУВАННЯ» (вимірювання).

5.4 Спосіб подачі контрольованого середовища до чутливого елементу – дифузійний.

5.5 У приладі передбачене імпульсне джерело постійної напруги 12В для підключення клапана з імпульсним живленням (при контролі метану) і вихід для підключення зовнішньої сирени або світлового табло напругою 12 В з навантажувальною здатністю до 0,2 А.

5.6 При зростанні об'ємної частки метану та (або) окису вуглецю до граничного значення спрацьовують відповідні реле, засвідчується відповідний світлодіод та видається звуковий сигнал:

– при контролі метану – переривчастий звуковий сигнал, червоний світловий сигнал тривоги  «СН4»  і сигнали на зовнішні  пристрої (у тому числі на клапан відсікання подачі газу);

– при контролі окису вуглецю – переривчастий звуковий сигнал, з частотою у двічі більше, ніж в попередньому випадку, червоний світловий сигнал тривоги  «СО» і сигнали на зовнішні пристрої.

5.7 Виробник залишає за собою право на внесення змін у конструкцію й схемні рішення, що не погіршують технічних характеристик.

5.8 Схеми підключення внутрішніх комутованих пристроїв, а також схеми з'єднань зовнішніх пристроїв сигналізаторів наведені в інструкції з монтажу.

6. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

6.1 Забороняється встановлювати й зберігати сигналізатор у приміщеннях, де можливе виділення фтору, сірки, фосфору, миш'яку, парів силікону та їх похідних.

6.2 Забороняється випробувати сигналізатор за допомогою запальничок.

6.3 УВАГА! Експлуатація сигналізатора з пошкодженнями та іншими несправностями заборонена!

6.4 Підготовка й включення сигналізатора в роботу.

6.4.1 Перевірити герметичність електромагнітного клапана на газопроводі.

6.4.2 УВАГА! Перед експлуатацією у сигналізаторах Варта 2-01А, Варта 2-02А, Варта 2-03А необхідно встановити джампер (перемичку) в поз. «ХР5», який поставляється в комплекті сигналізатора.

6.4.3 Підключити сигналізатор до мережі, при цьому протягом часу не більше 60с видається дискретний зелений світловий сигнал КОНТРОЛЬ, по закінченні програми самотестування встановлюється безперервне свічення зеленого світлодіода КОНТРОЛЬ, що свідчить про перехід сигналізатора в режим «ЧЕРГУВАННЯ».

6.4.4 Після тривалого зберігання сигналізатор необхідно ввімкнути та витримати перед експлуатацією протягом 15-20 хв.

6.4.5 Після тривалої роботи в автономному режимі або після тривалого зберігання для підзарядки джерела безперебійного живлення Варта 2-01А, Варта 2-02А, Варта 2-03А потрібно підключити сигналізатор до побутової електромережі (~220 В, 50 Гц) та витримати протягом 12 год. Якщо сигналізатор не перейде до режиму вимірювання, необхідно замінити акумулятори.

6.5 Можливі несправності під час експлуатації приладів та способи їх усунення наведені в таблиці 3:

Таблиця 3

| Характер несправності | Можлива причина | Спосіб вилучення |
| --- | --- | --- |
| При ввімкненні сигналізатора не включається світловий сигнал | Перегорів запобіжник | Заміна запобіжника |
| Через 60 с не встановлюється безперервне світіння сигналу КОНТРОЛЬ | Несправність сигналізатора | Ремонт сигналізатора |
| При спрацьовуванні сигналізації не видаються сигнали на зовнішні пристрої | Несправність сигналізатора | Ремонт сигналізатора |

6.6 УВАГА! Ситуації, яких необхідно уникати при використанні сигналізаторів:

- впливу випарів кремнійорганічних сполук (силікон, тощо) та експлуатації в приміщеннях з високою концентрацією висококорозійних випарів (сірководень, тощо);

- прямого контакту з водою та бризок морської води;

- експлуатації в середовищі з дуже низьким вмістом кисню (менш ніж 18%);

- конденсації води на поверхні корпуса сенсора;

- експлуатації в середовищі з високою концентрацією горючих газів (більше ніж НКПР);

- тривалого випливу несприятливого середовища (при дуже високій вологості, надзвичайних температур, тощо);

- ударних навантажень.

7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

7.1 Технічне обслуговування сигналізатора та його повірка проводиться в обсягах та з періодичністю, що вказані в таблиці 4.

Таблиця 4

| № п/п | Операції технічного обслуговування | Вид технічного обслуговування |
| --- | --- | --- |
|  |  | Щоденне обслуговування (при здаванні- прийманні зміни.) | Щомісячне обслуговування (1р/міс.) | Піврічне обслуговування (1р/6 міс.) | Державна повірка (1р/6 міс) |
| 1 | Перевірка загазованості приміщень об’єкту. | Перед монтажем | + | + |
| 2 | Зовнішній огляд | + | + | + | + |
| 3 | Видалення забруднень на елементах сигналізатора, чищення дифузійної решітки | при необхідності | + | + |  |
| 4 | Контроль часу спрацювання сигналізації, параметрів управляючих сигналів і перекомутацій |  |  | + |  |
| 5 | Проведення контролю взаємодії сигналізатора з периферійними пристроями |  | + | + |  |
| 6 | Перевірка електричного опору ізоляції |  |  |  | + (при первинній повірці) |
| 7 | Перевірка функціонування |  |  |  | + |
| 8 | Контроль основної похибки і часу спрацювання сигналізації |  |  |  | + |

7.2 Сигналізатор підлягає повірці при випуску з виробництва, після ремонту і впродовж експлуатації. Міжповірочний інтервал – не більше 6 місяців (для ВАРТА 2-01.1 – не більше 12 місяців). Повірка сигналізатора проводиться у відповідності до Методики повірки 839-12-08, затвердженої Укрметртестстандартом.

7.3 Піврічне обслуговування сигналізатора проводиться напередодні проведення повірки і тільки спеціалізованою організацією, що має відповідний сертифікат чи представниками фірми-виробника у відповідності до Інструкції по проведенню технічного обслуговування ИТЕМ. 411712.002 ІТО.

7.4 Щоденне обслуговування проводиться навченими працівниками експлуатанта, щомісячне – інженером КВПіА експлуатанта.

У разі експлуатації сигналізатора у приватній оселі операцію 5 щомісячного обслуговування допускається не проводити. Проведення піврічного обслуговування та державної повірки – ОБОВ’ЯЗКОВЕ!

7.5 Зміст операцій щоденного та щомісячного обслуговування.

7.5.1 Зовнішній огляд

При проведенні зовнішнього огляду необхідно переконатись у відсутності пошкоджень та інших дефектів, які заважають нормальному функціонуванню сигналізатора або призводять до порушень вимог безпеки праці, виробничої санітарії і охорони навколишнього середовища, а саме перевірити:

– світлову сигналізацію справного стану сигналізатора на передній панелі – світиться зелений світлодіод контроля мережі живлення “КОНТРОЛЬ”;

– цілісність корпусу сигналізатора, відсутність на ньому тріщин, зминань, корозій та інших пошкоджень; виріб повинен знаходитись в нормальному стані і чистоті;

– надійність монтажу сигналізатора до конструкцій об'єкта;

– наявність і цілісність пломб (якщо були встановлені);

– наявність маркування, яке повинне бути контрастним і зберігатися весь термін служби виробу;

– стан кріплення кабелю під’єднання периферійних пристроїв та кабелю живлення (вони не повинні висмикуватись і провертатись у вузлах ущільнення);

– відсутність попадання на сигналізатор та з'єднуючі магістралі води, вологи та інших рідин, парів, аерозолів. Видалити забруднення з корпусу сигналізатора, по можливості усунути причини забруднення.

7.5.2 Видалення забруднень на елементах сигналізатора, чищення дифузійних решіток.

Видалення забруднень з елементів сигналізатора та з’єднуючих магістралей здійснюється шляхом змітання пензлями та протирання фланеллю. При необхідності дозволяється змочувати фланель у  мильно-водяному розчині з наступним протиранням «насухо».

Дифузійні решітки повинна бути без забруднень та вільно пропускати повітря.

Для чищення необхідно за допомогою сухого пензля зняти забруднення з решіток та побутовим пилососом відсмоктати його залишки. Застосування розчинників (ацетон, уайт-спиріт) забороняється.

7.5.3.Проведення контролю взаємодії сигналізатора з периферійними пристроями

Зняти кришку сигналізатора, подати на сенсор ПГС № 3 (ПГС № 2) у відповідності з вимогами ИТЕМ. 411712.002 ІТО

Одночасно зі спрацюванням сигналізації (включення внутрішньої сирени, засвічування відповідних світлодіодів), спрацьовує імпульсне джерело, здійснюється перекомутація контактів клемних груп “СО”, “СН4” на зворотню і видається напруга =12 В на клеми «СИРЕНА». Все це включає периферійні пристрої, що змонтовані у відповідності з проектом об'єкту (звукову та світлову сигналізацію, відсічні клапана, витяжну вентиляцію).

Перевірити спрацювання периферійних пристроїв за відповідними ознаками.

Привести сигналізатор у режим «ЧЕРГУВАННЯ», для чого закрити баллон з ПГС, зняти повірочну насадку, провітрити зону монтажу сенсора (продути за допомогою пилососа чи балона зі стиснутим повітрям), встановити кришку сигналізатора та перевести периферійні пристрої у вихідне положення (як приклад - відкрити відсічні клапани). На передній панелі сигналізатора повинен світиться зелений світлодіод контроля мережі живлення «КОНТРОЛЬ» та не світитись червоні світлодіоди «ТРИВОГА»

7.5.4. Розділ 7.5.3 для сигнализаторів «ВАРТА 2» всіх модифікаций з індексом «Б» проводиться без перевірки взаємодії з периферійними пристроями.

7.6 Результати технічного обслуговування записувати у таблицю 5.

Таблиця 5

| Дата | Зміст операції обслуговування (контролю) | Хто проводив (посада, прізвище) | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |

8. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

8.1 При завантаженні, перевантаженні й вивантаженні сигналізаторів слід дотримуватися заходів перестороги, вказаних у вигляді попереджувальних написів на тарі.

8.2 Сигналізатори повинні зберігатися на складах в упакованому вигляді на стелажах в умовах зберігання 1 за ГОСТ 15150. У приміщеннях для зберігання не повинно бути газів і парів, що викликають корозію металів і електрорадіоелементів.

9. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

9.1 Виробник гарантує відповідність сигналізатора вимогам технічних умов ТУ У 23161579.002-2001 при дотриманні правил транспортування, зберігання і експлуатації.

9.2 Виробник гарантує роботу сигналізатора на протязі 24 місяців з моменту продажу.

9.3 Протягом зазначеного терміну підприємство-виробник зобов'язується безкоштовно проводити ремонт і заміну складових частин, що вийшли з ладу, за умови дотримання вимог з експлуатації та зберігання сигналізатора.

9.4 Покупець має право на заміну несправного приладу у випадках:

– якщо після 3-х ремонтів даний прилад має невиправні дефекти що впливають на правильність його роботи;

– неможливості усунення дефектів.

9.5 Протягом  гарантійного терміну експлуатації ремонт проводиться за рахунок власника сигналізатора, якщо виявлена несправність є наслідком дій, що вказані в пп.9.8, 9.9.

9.6 При заключенні договору на технічне обслуговування придбаного сигналізатора зі спеціалізованими підприємствами, список яких наведений у додатку Г, гарантійний термін продовжується  до п’яти (5) років.

9.7 В поняття ремонту не входять дії, що пов’язані з:

– регулюванням та програмуванням пристроїв у нестандартному виконанні;

– проведенням операцій технічного обслуговування;

– заміною запобіжників, батарей та інших елементів, заміна яких передбачена операціями обслуговування.

9.8 Гарантія не розповсюджується на пошкодження, що виникли в результаті:

– ударів, механічних впливів, дій агресивних речовин;

– невиконання умов транспортування, зберігання, експлуатації та порушень правил безпеки;

– відсутності регулярного обслуговування чи інших порушень;

– дій користувача, сторонніх осіб чи таких, що не мають повноважень на проведення обслуговування чи ремонту;

– атмосферних розрядів і перенапружень у мережі живлення;

– випадкових чи незалежних від виробника подій.

9.9 Дія гарантійних прав припиняється в наступних випадках:

– втручання в схему приладу, її зміни, а також внесення будь-яких інших змін у прилад чи управляючу програму;

– відсутність систематичних записів щодо проведення обслуговування.

9.10 Гарантія не розповсюджується на акумуляторний блок.

9.11 Облік гарантійних ремонтів ведеться в таблиці 5:

Таблиця 5

| № п/п | Дата проведення ремонту | Характер несправності | Результат | Хто проводив ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

10. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Сигналізатор газу  ВАРТА 2_________,

заводський номер __________________________,

виготовлений у відповідності з обов'язковими вимогами державних стандартів, технічних умов ТУ У 23161579.002-2001 і визнаний придатним для експлуатації.

Начальник ВТК                             _______________    ____________________

особистий підпис                   розшифровка підпису

_____________________

рік, місяць, число

Сигналізатор пройшов первинну повірку при випуску з виробництва

Державний повірник                    _______________   ___________________

особистий підпис                 розшифровка підпису

Відбиток повірчого тавра

____________________

рік, місяць, число

Дата продажу                                 _____________  ______________________

особистий підпис                 розшифровка підпису

_____________________

рік, місяць, число

Додаток

Лист реєстрації змін

| № Зміни | Номера аркушів (сторінок) | Всього аркушів (стор.) | Дата занесення | Підпис | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | змінених | замін. | нових | анульов |  |  |  |  |